2016年全国职业院校技能大赛中职组

“电气安装与维修”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：ZZ-048

赛项名称：电气安装与维修

英语翻译：Electrical installation and maintenance

赛项组别：中职组

赛项归属产业：加工制造

### 二、竞赛目的

通过竞赛，检验和展示中职院校电气安装与维修等相关专业的教学改革成果以及学生的通用技术与职业能力，引领和促进中职院校与本赛项相关专业的教学改革，激发和调动行业企业关注和参与教学改革的主动性和积极性，推动提升中职院校的人才培养水平。

### 三、竞赛内容

(一)竞赛任务

1.按竞赛任务书给定的电气施工图完成配用电装置、照明装置和弱电装置的安装。

2.按竞赛任务书给定的某系统电气施工图，完成控制电路的连接、相关元器件的参数设置，并调试该电气控制系统达到技术要求。

3.按竞赛任务书给定的任务，排除赛场提供的某生产设备电气控制电路板上所设置的故障，使该电路能正常工作。

4.书面解答与上述安装与维修任务相关的理论知识和工作过程知识（含工作票相关栏目的填写）。

（二）竞赛项目比重

| 项目名称 | 器件的 安装 | 线管的 敷设 | 线槽的 敷设 |  | 桥架的 敷设 | 电源配电线路的安装 | 照明线路 的安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配分比重% | 5 | 6 | 12 |  | 9 | 6 | 5 |
| 项目名称 | 弱电线路的安装 | 电气控制线路 的安装 |  | 设备功能 与调试 |  | 理论解答 与维修 | 职业素养 |
| 配分比重% | 4 | 15 |  | 8 |  | 20 | 10 |

（三）完成竞赛时间

完成电气安装与维修项目竞赛任务的时间为 4小时。

### 四、竞赛方式

（一）参赛方式：团体赛

（二）竞赛队伍组成：每支参赛队由2名参赛选手组成，性别不限。

（三）组织机构：在全国职业院校技能大赛组委会与执委会的指导下，在赛区组委会与执委会的领导下，成立2016年全国职业院校“电气安装与维修（中职组）”赛项执委会，下设本赛项专家组、裁判组、仲裁组和监督组等工作机构。

（四）竞赛采取单场次，由赛项执委会按照竞赛日程组织各领队参加公开抽签，确定各参赛队抽签顺序号。

（五）赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前60分钟到赛项指定地点接受检录，进场前30分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的竞赛任务。赛位号由参赛选手抽取，抽取赛位号的步骤：

1.抽签由赛场工作人员主持；

2.参赛选手按二级加密要求抽取赛位号，并在赛位记录单上签名确认；

3.抽签结果由赛项办公室密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

五、竞赛流程

（一）竞赛操作流程图

检录（赛场工作人员）

第一次抽签确定参赛编号

（加密裁判第一次加密）

第二次抽签确定赛位号

（加密裁判第二次加密）

有序进入赛场

统一分发竞赛任务书

赛前准备、清点检查设备器件与耗材（10分钟）

比赛（4小时）

统一离开赛场到指定待评分区

功能评分（评分裁判、选手）

比赛结束（选手离场）

工艺规范评分（评分裁判）

解密成绩公布

（二）竞赛日程安排

见表1

表1   竞赛日程安排表

| 日 期 | 时 间 | 内 容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9:00～14:00 | 选手、裁判报到 |  |
|  | 14:00～15:00 | 召开领队会及赛前说明会 |  |
|  | 15:00～16:00 | 抽取抽签顺序号 |  |
|  | 16:00～17：30 | 选手熟悉赛场 |  |
| 第二天 | 7:00～7:45 | 开赛式 |  |
|  | 7:45～8:45 | 选手身份验证、检录、选手按抽签顺序号抽取参赛号、赛位号、进场 |  |
|  | 8:50～9:00 | 分发竞赛比赛任务书、选手阅读比赛任务书并做比赛准备工作 |  |
|  | 9:00～13:00 | 比赛 |  |
|  | 13:30～19:30 | 裁判与评分赛位的选手共同评定比赛成绩，未评分赛位选手在指定地点等待。 |  |
| 第三天 | 9:00～10:00 | 闭赛式 |  |
|  | 10:00 | 选手返程 |  |

### 六、竞赛试题

（一）竞赛样题公布

根据大赛组委会批准的2016年电气安装与维修申报方案，编制1份样题，并于比赛前一个月公布。

（二）赛题拟定

依据《全国职业院校技能大赛赛项竞赛管理办法》和电气安装与维修此竞赛规程，赛前专家组拟定10套以上2016年电气安装与维修项目竞赛试题库。

2016年在该电气安装与维修项目比赛前，由相关人员在监督组监督下在10套试题库中随机抽取1套赛题作为2016年度电气安装与维修赛项正式比赛赛题。

（三）赛题格式

电气安装与维修项目竞赛格式采用2016年格式，详见2016年电气安装与维修项目竞赛样题。

### 七、竞赛规则

竞赛规则以2016年全国职业院校技能大赛制度为准，如赛项规程与2016年大赛制度有冲突的，按2016年大赛制度的规定执行。

（一）组队规则

1.参赛选手资格：参赛选手须为2016年度中等职业学校全日制在籍学生，性别不限，年龄不超过21周岁（当年），年龄计算截止时间为2016年5月1日。五年制高职学生报名参赛的，只接受一至三年级（含三年级）学生参加比赛。

2.在往届全国职业院校技能大赛中获中职组电气安装与维修一等奖的选手，不再报名参加2016年全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修的比赛。

3.本赛项为2人团体赛，同一学校报名参赛队不超过1支；每队选手可配有2名指导老师。

4.队员变更：参赛选手和指导老师报名获得确认后不得随意更换，如因故需要变更参赛选手或指导老师，须由省级教育行政部门于赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经赛区执委会办公室同意并核实后方可予以更换。

5.各省、市教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查验。

（二）熟悉场地规则

1.赛区执委会安排抽取抽签顺序号后，各参赛队统一有序的熟悉场地，熟悉场进时限定在指定区域，不允许进入比赛区。

2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

3.熟悉场地严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（三）入场规则

1.参赛选手按赛区规定的时间准时到达赛场检录区集合。

2.检录裁判将对各参赛选手的身份进行核对。参赛选手须提供参赛证、身份证、经学校注册的学生证，证件上的姓名、年龄、相貌特征应与参赛证一致。

3.技术裁判检验参赛选手的工具、量具及书写物品，不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品，检查合格后进入赛场抽签区。

4.在一级加密裁判处，选手按领队抽取的抽签顺序号依次抽取参赛编号，再在二级加密裁判处凭参赛编号抽取赛位号，然后在指定区域等待；待所有选手抽取赛位号后，在现场裁判的指挥下有序进入赛场，按抽取的赛位号就位。

5.在比赛开始30分钟后不得入场，迟到的选手必须在赛场记录表相关栏目中说明到场时间，迟到原因并签赛位号确认。

（四）赛场规则

1.选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一布置和指挥。

2.分发比赛任务书后的10分钟，选手可分析比赛任务，摆放工具、清点检查器材，不可使用工具进行比赛任务的操作。

3.现场裁判宣布比赛开始，参赛选手才能进行动手完成竞赛比赛任务的操作。

4.比赛过程中，参赛选手必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。

5.比赛过程中若有任务书字迹不清问题，可示意现场裁判，由现场裁判解决。若认为比赛设备或元器件有问题需更换或耗材需要补充，应在赛场记录表的相应栏目填写更换设备或元器件、耗材名称、规格与型号、更换原因、更换时间等并签赛位号确认后，由现场裁判和技术人员予以更换。更换后经现场裁判和技术人员检验并将结果记录在赛场记录表的相应栏目中并由选手签名确认。

6.需要通电检查或调试电气安装与维修设备时，应先报告现场裁判或技术人员，获允许并派人监护后，才能通电检查或调试。

7.经现场裁判和技术人员检验，确因设备、元器件故障或损坏而更换设备或元器件者，从报告现场裁判到完成更换之间的用时，为比赛补时时间。

8.比赛过程中选手不得随意离开赛位，不得与其他参赛选手和人员交流。因故终止比赛或提前完成比赛任务需要离场，应报告现场裁判，在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判签名和选手签赛位号确认。

9.比赛过程中，严重违反赛场记录影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，越界影响他人者，有意损坏赛场设备或设施者，经现场裁判报告裁判长，经赛区执委会主任同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

（五）离场规则

1.在比赛结束前15分钟，裁判长提示一次比赛剩余时间。

2.比赛结束信号给出，由裁判长宣布终止比赛。

3.裁判长宣布终止比赛时，选手应停止竞赛任务的操作。竞赛任务书、图纸、赛场记录表等整齐摆放在工作台上，不能带出赛场；工具、万用表、试题作答的文具等，保持现状，不需整理。

4.裁判长宣布终止比赛后，现场裁判组织、监督选手退出赛位，站在赛位边的过道上。裁判长宣布离场时，现场裁判指挥选手统一离开赛场。

5.全部选手离场后，需要补时的选手重新进入赛位，现场裁判宣布补时操作开始后，补时选手开始操作。现场裁判宣布补时时间到，选手应停止操作，离开赛场。

6.选手离场后，到指定的休息场所用餐、等待评定比赛成绩。

7.评分裁判叫到赛位号的选手，进入赛场，与评分裁判一起评定功能部分成绩。选手应配合评分裁判，操作电气设备的相关部件，实现电气安装的功能。

8.完成功能成绩评定的选手，应按电气安装职业岗位的要求，清理赛位上的工具、整理赛位及其周边的清洁，使之符合职业规范。

（六）成绩评定与管理规则

1.成绩管理的机构及分工

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》，成绩管理机构由裁判组、监督组和仲裁组组成。裁判在大赛裁判库中随机抽取，监督组和仲裁组由大赛办公室指派。

（1）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判分工、裁判评分审核、处理比赛中出现的争议问题等工作。

（2）裁判员根据比赛需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判。

检录裁判：负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对、工具检查等工作；

加密裁判：负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密、解密；

现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的过程得分；

评分裁判：负责对参赛队组装的电气安装设备及其功能按评分细则和标准评定成绩。

（3）监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2.成绩管理流程

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》，成绩管理流程如下页图。

参赛选手、赛项裁判、工作人员进入比赛场地，严禁私自携带通讯、照相摄录设备。赛项可根据需要配置安检设备，对进入赛场重要部位的人员进行安检，可在赛场相关区域安放无线屏蔽设备。

检  录

一次抽签加密

确定参赛编号

二次抽签加密

确定赛位号

成绩评定与复核

加密信息解密

成绩公布

成绩管理流程图

3.检录加密

（1）检录。由检录工作人员依照检录表进行点名核对，并检查确定无误后向裁判长递交检录单。

（2）加密。所有比赛项目在比赛的当天进行两次加密，加密后参赛选手中途不得擅自离开赛场。分别由两组加密裁判组织实施加密工作，管理加密结果。监督员全程监督加密过程。

第一加密裁判，组织参赛选手进行第一次抽签，产生参赛编号，替换选手参赛证等个人身份信息，填写一次加密记录表连同选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋中单独保管。

第二加密裁判，组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，替换选手参赛编号，填写二次加密记录表连同选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

所有加密结果密封袋的封条均需相应加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

（3）引导。参赛选手凭赛位号，隐匿个人身份进入赛场，不得携带违规物品。现场裁判负责引导参赛队伍（选手）至赛位前等待竞赛指令。竞赛开始前，在没有裁判允许的情况下严禁随意触碰竞赛设施和试题内容。比赛中途不得离开赛场。

4.比赛成绩评定

（1）过程评分   由现场裁判依据评分表，对参赛选手的操作规范、职业素养、赛场表现等进行评分。

（2）结果评分   由评分裁判依据评分表，对参赛选手组装和调试的电气安装设备各部件的位置、安装工艺、实现功能等进行评分表。

（3）违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

◆在完成比赛任务的过程中，因操作不当损坏比赛设备，不影响他人比赛，从比赛成绩中扣5分；影响他人比赛，从比赛成绩中扣10分。

◆在调试过程中出现电路短路，使本赛位熔断器熔体熔断，从比赛成绩中扣3分；使分支支路断路器跳闸，从比赛成绩中扣5分；使总断路器跳闸，从比赛成绩中扣10分。

◆更换的元器件经现场裁判和技术人员检验为正常时，扣2分/个、次。

5.解密

裁判长正式提交赛位号评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。

以逆向解密为例：无竞赛作品的，先根据二次加密记录表，以赛位号从小到大为序，确定其对应的参赛编号，再根据一次加密记录表，确定对应的参赛队伍（选手）。

| 解密结束，经与参赛选手的身份信息核对无误后，由第一名加密裁判将选手参赛证等个人身份信息证件归还给参赛选手。 赛位号 | 参赛编号 | 参赛队伍（选手） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

6.抽检复核

（1）为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽覆盖率不得低于15%。

（2）监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

（3）复核、抽检错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

（七）成绩公布规则

经赛区执委会在听取监督组和仲裁组对成绩评定的意见并对比赛成绩核查后，由裁判长或指定的赛区负责人在闭赛式上宣布。

### 八、竞赛环境

（一）每个赛位配备电气安装与维修比赛平台1套，工作台1张，器材存储柜一个，比赛平台配套的电源模块一套。提供导线线头等废弃物的垃圾桶1个。

（二）每个赛位标示赛位号，赛位的空间大小不小于长×宽（米）=3×3m。

（三）赛场提供足够的通风与照明，保证赛场内温度不超过30℃。

（四）赛场外配备消防车一台，赛场内设置消防通道，墙壁上每隔5m悬挂1211灭火器1个，悬挂高度为1.5m。

（五）赛场外配备发电车1台备用，发电车与赛场内备用电源开关连接。赛场内设置总电源过载、短路、漏电保护；不超过5个赛位设置1支路，并设置过载、短路、漏电保护。

（六）赛场内配备医护人员1名，赛场外配备救护车1台。

（七）赛场设置参观通道。

### 九、技术规范

（一）专业知识及技能要求

1.设备与器材的安装

在YL—156A设备操作平台上，根据竞赛要求，完成设备、器材及线路的安装，使其符合安装工艺规范。

2.电路安装

按照电气系统图、室内照明及弱电控制电路图、动力电路图及电气控制原理图，安装平面示意图等要求，完成电路安装，使其符合操作流程和工艺规范并实现其功能。

3.可编程控制器（PLC）及其应用

根据竞赛比赛任务书的要求及PLC硬件接线图，调试电气控制设备，使其符合控制要求。

4.触摸屏的使用

按要求使用触摸屏页面中的部件、设置相关的参数，配合PLC调试设备，实现对电气设备的控制与监控。

5.变频器的使用

根据电路图，连接变频器电路，设置变频器的参数，配合PLC调试设备，实现对电气设备中三相异步电动机的控制。

6.按任务要求安装步进或伺服电动机模块，并设置步进、伺服驱动器有关参数，完成对步进电动机或伺服电动机的控制。

7.机床电路的维修

根据赛场设置的机床电路故障，在答题器和模拟机床电路控制板上排除赛场所设置的故障，并按竞赛任务书要求将故障现象、排除故障的过程及检查出的故障点正确记入任务书中的维修工作票中。

（二）技术规范

1.图形符号

（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2005）》

2.技术规范

（1）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-1996）

（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

（3）《智能建筑设计标准》（GB/T 50314）

（4）《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339）

（5）《智能建筑工程施工规范》（GB 50606）

（6）大赛专家组2015年公布的《电气安装与维修技术规范》

### 十、技术平台

（一）设备与器材

电气安装与维修使用YL—156A电气安装与维修实训考核装置，与2015年大赛装置一致，该装置配置及大赛使用的相关器材如下：

1.电源配电箱

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相四线有功电度表 | DT864-4 | 只 | 1 | 1.5A（6A） |
| 2 | 熔断器式 隔离器 | HG1-32/30F | 套 | 1 | 3极，32A（含熔体20A）） |
| 3 | 漏电型空气 开关 | DZ47LE-32/D10 | 只 | 1 | 3P+N |
|  |  | DZ47LE-32/D16 | 只 | 1 | 3P+N |
| 4 | 空气开关 | DZ47-63/D20 | 只 | 1 | 3P |
|  |  | DZ47-63/D25 | 只 | 1 | 3P |
| 5 | 漏电型空气 开关 | DZ47LE-32/C20 | 只 | 1 | 1P+N |
| 6 | 导轨 | C45 | 条 | 1 | 长度：210 mm |
| 7 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 3 | 红、绿、黄各1只 |
| 8 | 接线端子排 | TBC-20 | 条 | 1 | 11节/条 |
| 9 | 配电箱箱体 | 450mm×220mm×520mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |

2.照明配电箱

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电型空气 开关 | DZ47LE-32/C16 | 只 | 2 | 1P+N |
|  |  | DZ47LE-32/C10 | 只 | 2 | 1P+N |
| 2 | 空气开关 | DZ47-63/C32 | 只 | 1 | 2P |
|  |  | DZ47-63/C10 | 只 | 1 | 1P |
|  |  | DZ47-63/C6 | 只 | 1 | 1P |
| 3 | 配电箱箱体 | PZ30-15 | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |

3.照明套件

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯组件 | 20W | 套 | 1 | 长度65cm左右 |
| 2 | 螺口节能灯 | 9W～13W | 只 | 1 |  |
| 3 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 1 |  |
| 4 | 塑料圆台 | YM-2 | 只 | 1 | 4寸，材料:PVC |
| 5 | 2开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 6 | 1开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 7 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 2 |  |
| 8 | 空调插座 | 86型（16A） | 只 | 1 |  |
| 9 | 分线盒面板 | 86型 | 只 | 2 |  |
| 10 | 明装底盒 | 86型 | 只 | 5 | 86×86×30 |
|  |  | 86加深型 | 只 | 2 | 86×86×40 |
| 11 | 自攻螺丝 | Φ3×15 | 只 | 2 | 安装螺口平灯头 |
| 12 | 螺丝 | Φ3×20 | 只 | 20 | 固定开关、插座等面板 |

4.弱电套件

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成弱电箱 | 亚龙YL-003 | 只 | 1 | 已开孔 |
| 2 | 电话模块 | YL-A301 | 块 | 1 |  |
| 3 | 无线路由器 模块 | YL-B307 | 块 | 1 |  |
| 4 | 有线电视信号模块 | YL-C301 | 块 | 1 |  |
| 5 | 开关电源模块 | YL-E301 | 块 | 1 | 配专用接插线（220V及9V接插线） |
| 6 | 明装底盒 | 86加深型 | 只 | 3 | 86×86×40 |
| 7 | 双口信息面板 | A160-2 86型 | 只 | 1 |  |
| 8 | 单口信息面板 | A160-1 86型 | 只 | 1 |  |
| 9 | RJ45网络模块 | M245-1 | 只 | 2 |  |
| 10 | 电话模块 | M256 | 只 | 2 |  |
| 11 | 有线电视面板（模块） | A161-1 86型 | 套 | 1 |  |

5.电气控制箱

| 序号 | 名称 | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳开关 | NM1-63S/3300 20A |  | 只 | 1 | 3极 |
| 2 | 接触器 | CJX2-0910/220V |  | 只 | 5 |  |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 |  | 只 | 5 |  |
| 4 | PLC主机 | 台达 | DVP32ES200T | 台 | 1 | 自选 |
|  |  | 汇川 | H2U-1616MT |  |  |  |
| 5 | 输出扩展模块 | 台达 | DVP16XN211R | 台 | 1 | 自选 |
|  |  | 汇川 | H2U-0016ERN |  |  |  |
| 6 | 变频器 | 台达 | VFD007EL43A | 台 | 1 | 自选 |
|  |  | 汇川 | MD280NT0.7 |  |  |  |
| 7 | 时间继电器 | ST3PF AC250V |  | 只 | 1 |  |
|  |  | ST3PA-A AC220V |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 热继电器 | NR2-25（独立安装） |  | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25~0.4A)2只，0.63A(调节范围0.4~0.63A)1只 |
| 9 | 温度控制器 | E5CC-RS2ASM-800 |  | 只 | 1 | OMRON |
| 10 | 接线端子排 | TB-1512 |  | 条 | 3 |  |
| 11 | 开关电源 | YL-061（24V/1A） |  | 只 | 1 | 触摸屏用 |
| 12 | 触摸屏 | TPC7062K |  | 只 | 1 | 7寸彩色屏（昆仑通态） |
| 13 | 控制箱箱体 | 500mm×240mm×700mm |  | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 14 | 按钮 | LA68B-EA35/45 |  | 只 | 11 | 启动停止各5只（红、绿），配急停按钮1只 |
| 15 | 指示灯 | AD58B-22D 220V |  | 只 | 5 | 红5只 |
| 16 | 选择开关 | LA68B -ED33 |  | 只 | 2 | 3档开关 |
|  |  | LA68B -ED25 |  | 只 | 2 | 2挡开关 |
| 17 | 数据线 | RS232C/RS422通讯电缆 |  | 条 | 1 | 长2000mm |
|  |  | USB下载线 |  | 条 | 1 | 触摸屏用 |

6.电机

| 序号 | 名称 | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) |  | 只 | 1 | 参见电机底板清单 |
| 2 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 三相交流异步电动机（双速40W） | YS502/4双速电机 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 电机单元支架 | 330mm×205mm×65mm |  | 套 | 2 | 左、右各二只 |
| 6 | 开关电源 | YL-012(24V/5V/2A/2A) |  | 只 | 1 | 步进驱动器用 |
| 7 | 两相混合式步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 |  |
|  |  | 电机 | 42BYGH5403(AA) |  |  |  |
| 8 | 交流伺服电机 | 驱动器 | ASD-A0421-AB | 只 | 1 | 台达伺服 |
|  |  | 电机 | ECMA-C30604PS |  |  |  |

7.传感器模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 |  |
| 2 | 电容式传感器 | ODR-D05NK | 只 | 1 |  |
| 3 | 电感式传感器 | OBM-D04NK | 只 | 1 |  |
| 4 | 光电式传感器 | JG-3D-30NK | 只 | 1 |  |

8.线路器材

| 序号 | 名称 |  | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 |  | Φ16 A型 |  | 根 | 3 | 3米 |
|  |  |  | Φ20 A型 |  | 根 | 2 | 3米 |
| 2 | PVC壁疏 |  | Φ16 |  | 只 | 20 |  |
|  |  |  | Φ20 |  | 只 | 20 |  |
| 3 | U型平头管卡 |  | Φ16 |  | 只 | 30 |  |
|  |  |  | Φ20 |  | 只 | 30 |  |
| 4 | PVC平线槽 |  | 20×10 A型 |  | 根 | 2 | 2米/根 或 3米/根 |
|  |  |  | 39×19 A型 |  | 根 | 2 |  |
|  |  |  | 60×40 A型 |  | 根 | 2 |  |
| 5 | PVC线槽终端头 |  | 20×10 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | 39×19 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | 60×40 |  | 只 | 2 |  |
| 6 | 行线槽 |  | 25×30 |  | 根 | 2 | 2米/根 |
| 7 | 绝缘导线 |  | RV1.5 mm2 |  | 盘 | 2 | 红、双色各1盘 |
|  |  |  | RV0.75 mm2 |  | 盘 | 3 | 黑色2盘、蓝色1盘 |
|  |  |  | BV2.5 mm2 |  | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 |
|  |  |  | BV1.5 mm2 |  | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 |
| 8 | 五芯电缆 |  | RV5*0.75 mm2 |  | 米 | 6 |  |
| 9 | 三相插头 |  | 三相四线16A |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 有线电视线 |  | 75-5 |  | 米 | 5 |  |
| 11 | 网络水晶头 |  | 8P8C |  | 只 | 4 |  |
| 12 | 电话水晶头 |  | S901C |  | 只 | 4 |  |
| 13 | 有线电视插头 |  |  |  | 只 | 2 |  |
| 14 | 有线电视F头 |  | 公制75-5公头 |  | 只 | 4 | 含压接卡环 |
| 15 | 4对非屏蔽网线 |  | D135-BL |  | 米 | 5 | 三类以上 |
| 16 | 2对非屏蔽电话线 |  | D103-2 |  | 米 | 5 | 三类 |
| 17 | U型绝缘端子 |  | SVΦ1.5—4 |  | 只 | 200 | 红色 |
|  |  |  | SVΦ1.5—5 |  | 只 | 50 | 蓝色 |
| 18 | 管形绝缘端子 |  | E7508（0.75mm2） |  | 只 | 300 | 黑色 |
|  |  |  | TE7508 （0.75mm2双线插针） |  | 只 | 30 | 黑色 |
| 19 | 缠绕带 |  | Φ10 |  | 包 | 1 | 10米/包 |
| 20 | 扎带 |  | 3×100mm |  | 根 | 100 |  |
| 21 | 异型号码管 |  | 1.5mm2 |  | 米 | 4 |  |
| 22 | 电缆保护软管 |  | 外径Φ20 |  | 米 | 4 |  |
| 23 | 保护软管接头 |  | 配外径Φ20软管 |  | 只 | 6 |  |
| 24 | 自攻螺丝 |  | Φ6×15 |  | 只 | 200 | 安装螺丝，配平垫、弹垫若干 |
|  |  |  | Φ6×25 |  | 只 | 60 |  |
| 25 | 螺丝（带帽） |  | M4*20 |  | 套 | 4 | 带2只平垫、1只弹垫（安装变频器用） |
| 26 | 接地排 |  | 5位 110×15 |  | 条 | 3 | 专用（外接地干线） |
| 27 | 塑料扣 |  |  |  | 只 | 20 |  |
| 28 | 塑料绝缘胶布 |  |  |  | 盘 | 1 |  |
| 29 | 护线圈 |  | 配Φ30的孔 |  | 个 | 8 | 配电箱及电气箱用 |
|  |  |  | 配Φ25的孔 |  | 个 | 8 | 照明配电箱用 |
|  |  |  | 配Φ8的孔 |  | 个 | 2 | 日光灯开孔用 |
| 30 | 金属桥架 （带盖） | 桥架 | 1 | 50×30×500 | 根 | 4 | 500mm/根 |
|  |  |  | 2 | 50×30×300 | 根 | 4 | 300mm/根 |
|  |  |  | 3 | 50×30×200 | 根 | 4 | 200mm/根 |
|  |  |  | 4 | 50×30×150 | 根 | 4 | 150mm/根 |
|  |  | 附件1 | 水平90°弯 100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件2 | 水平45°弯 100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件3 | 水平三通 150×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件4 | 桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23 |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件5 | 水平四通 150×150×30mm |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件6 | 垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件7 | 垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件8 | 线槽支架（托臂）1 |  | 只 | 5 |  |
|  |  | 附件9 | 线槽支架（托臂）2 |  | 只 | 12 |  |
|  |  | 附件10 | 角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm |  | 只 | 8 |  |
|  |  | 附件11 | 垂直等径右上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件12 | 垂直等径左上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件13 | 垂直等径右下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件14 | 垂直等径左下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件15 | 上边垂直等径三通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件16 | 连接板 10×20×100mm |  | 只 | 36 |  |
|  |  | 附件17 | 垂直等径变向弯通 |  | 只 | 3 |  |
|  |  | 附件18 | 连接螺丝（专用） |  | 套 | 150 | M5×10，带自锁螺帽1只 |
|  |  | 附件19 | 铜制接地螺丝（专用） |  | 套 | 60 | M5×15，带帽1只、平垫2只 |
|  |  | 附件20 | 桥架盖板安装卡 |  | 只 | 100 |  |

9.其他

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL-156A电气安装与维修实训考核装置台架 | 2006mm×1003mm×2410mm | 组 | 1 |  |
| 2 | 元件存放柜 | 900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 | 四门玻璃柜 |
| 3 | 可移动工作台 | 930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 |
| 4 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |
| 5 | T68镗床考核挂板 | WK007 | 块 | 1 | 智能设故、16故障点 |
|  | X62W铣床考核挂板 | WK008 | 块 | 1 | 智能设故、16故障点 |
| 6 | 智能排故系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 电工安全连线 |  | 包 | 1 | 40条 |
| 8 | 安全标志牌 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 铝合金梯 | 1.5米 | 个 | 1 |  |

（二）赛场提供的工具器材

1. 工作台、台虎钳、插座；

2. 安全帽、清扫工具；

（三）选手自带工具

1.连接电路的工具：螺丝刀（含电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳、开孔器等；

2.电路和元件检查工具：万用表；

3.设备及器材安装工具：活动扳手，内、外六角扳手，钢直尺、高度尺，水平尺，角度尺等；

4.试题作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB和B型铅笔、三角尺等。

### 十一、成绩评定

（一）评分文件

1.评分标准

电气安装与维修评分点见表3

表3  电气安装与维修评分标准

| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 三级 评价项目 | 评价点与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 器件安装 | 电源配电箱、照明配电箱、电气控制箱和弱电箱的安装 | 箱体位置 | ⑴安装位置尺寸与图纸要求误差不大于5mm； ⑵箱体安装方位正确； |
|  |  | 安装工艺 | ⑶箱体安装正确、牢固，螺丝固定点符合工艺要求； |
|  | 电动机架、传感器模块安装 | 安装位置 | ⑷安装位置尺寸与图纸要求误差不大于5mm； ⑸电动机模块放置须到位； |
|  |  | 安装工艺 | ⑹安装方位正确； ⑺安装牢固； |
|  | 灯具，开关，电源、电话、电视、网络插座的安装 | 安装位置 | ⑻安装位置尺寸与图纸要求误差不大于5mm； ⑼安装方位； ⑽开关、插座方向安装正确； |
|  |  | 安装工艺 | ⑾安装牢固； ⑿盒体、底座开孔正确； |
|  |  | 安装工艺 | ⒀管路牢固、无松动； ⒁管子须压入管卡中。 |
| （二） PVC线管敷设工艺 | 线管固定 | 安装位置 | ⑴安装位置尺寸与图纸要求误差不大于5mm； |
|  |  | 安装工艺 | ⑵线管直接进盒、箱、槽前的固定管卡位置与规定相符； ⑶线管作鸭脖子弯进盒（箱）前的固定管卡位置与规定相符； ⑷直线段固定管卡间距合理、一致； |
|  | 线管线路 | 安装位置 | ⑸安装位置尺寸与图纸要求误差不大于5mm； |
|  |  | 安装工艺 | ⑹直角转弯的偏差角度不大于5°； ⑺线管的弯曲处不能有折皱、凹穴或裂缝、裂纹，管的弯曲处弯扁的长度不大于规定值； ⑻线管入槽时应用连接件，且连接处无松动； ⑼线管的弯曲半径不得超出规定范围,。 |
|  | 线管进盒（箱） | 安装位置 | ⑽安装位置尺寸与图纸要求误差不大于5mm； |
|  |  | 安装工艺 | ⑾线管进盒（箱）应作鸭脖子弯使线管正确进盒（箱）； ⑿线管进盒（箱）需用连接件，连接件应无松动； ⒀线管进盒时，线管中心位置和盒的中心位置的偏差不得大于5mm； ⒁同一位置，多个线管入同一个箱体时，鸭脖子弯位置和形状须一致。 |
| （三） PVC线槽敷设工艺 | PVC线槽布线 | 安装位置 | ⑴线路应按图纸要求的位置或方向布线； ⑵线槽安装位置与图纸尺寸误差不得大于2mm； |
|  |  | 安装工艺 | ⑶线槽平整，无歪斜、松动； ⑷线槽应上盖，且密合； ⑸布线的末端应作封堵，线路干净，无残留施工临时标志、痕迹； ⑹线槽接缝（含直线、转弯、折角和三通）间隙不大于0.5mm； ⑺平面转弯、内角、外角、T形按规定方法安装； ⑻任意转折角的角度偏离图纸要求不得在5°以上； ⑼异径线槽作三通连接时（无配件），小线槽的底槽应插入大线槽的底槽中，伸入应压紧，伸入长度合适，或大线槽与大线槽之间的拼接缝隙小于1mm； |
|  | PVC线槽固定 | 固定工艺 | ⑽弯角(或折角)两端、三通连接的三端、进盒（箱）处，直线槽两端、进线槽处应该有固定点； ⑾过柱时，柱上的每个直线段应该有固定点； ⑿固定点应呈一直线，且各固定点间距一致，固定点位置与规定相符； ⒀二段连接的直线线槽，槽盖与槽底应作错位搭接，且错位不得过短、过长； |
|  | PVC线槽进盒（箱） | 工艺要求 | ⒁线槽进盒或灯具底座时，底槽应伸入盒或底座内，伸入且压紧，伸入长度合适，或槽盖边与盒边间隙不大于1mm； ⒂线槽入箱时，线槽边与箱边间隙不大于1mm； ⒃箱的线孔应该装橡胶护套； |
|  | 行线槽敷设 | 安装位置 | ⒄行线槽走向或长度符合图纸要求； ⒅安装位置与图纸尺寸误差不大于2mm； |
|  |  | 安装工艺 | ⒆行线槽应该盖板，线槽固定牢固； ⒇一个槽孔出线不多于2根； |
| （四） 金属桥架敷设工艺 | 金属桥架布线 | 安装位置 | ⑴按图纸要求的位置或方向布线，桥架段选用正确； ⑵安装位置尺寸与图纸要求误差不大于10mm； |
|  |  | 安装工艺 | ⑶桥架必须按要求上盖板，盖板两侧应该四点对称放卡扣； ⑷桥架的末端应作封堵者，封堵头固定牢固； |
|  | 金属桥架固定 | 安装位置 | ⑸撑件须固定在桥架靠墙侧； |
|  |  | 安装工艺 | ⑹在可以固定的情况下，桥架转弯处两端应用支撑件固定的； ⑺在可以固定的情况下，直线段两端应用支撑件固定的； ⑻桥架固定支撑件选用须正确，固定支撑件应用足量安装螺丝； |
|  | 金属桥架线路 | 工艺要求 | ⑼转弯须使用图纸要求的连接件连接，且连接件选用正确； ⑽紧固连接件的螺丝固定须符合要求； |
|  | 桥架进盒 （箱）引线 | 工艺要求 | ⑾桥架入箱过渡线须穿塑料波纹管保护，所选用波纹管管径应符合要求； ⑿桥架入箱过渡线管两端须用接头固定，且固定牢固； ⒀桥架入箱过渡线长度应合理； |
|  | 桥架接地 | 工艺要求 | ⒁桥架连接处须作接地线跨接； ⒂桥架接地线应用铜螺丝加铜垫片压接； ⒃接地线应按规范选择颜色和线径，按规范要求做线，或连接接头应符合规范。 |
| （五） 电 源 配 电 箱 接 线 与 控 制 | 箱内器件、配线与接线 | 器件选择、接线配线要求 | ⑴断路路器及其他低压电器按图纸要求选配； ⑵相线、零线、接地线、指示灯接线按图纸线径要求配线和分色； ⑶箱内电器须按图纸要求接线； |
|  | 引入与引出线 | 接线的正确性 | ⑷引入线、引出线（电缆）（含外接插头与地线）必须连接正确； ⑸引入线中的零线（或接地线）进箱须直接接零线排（或接地线排）； |
|  |  | 工艺要求 | ⑹引入线外部须固定，且固定规范； ⑺引入线或引出线接线应留有适当余量； |
|  | 指示灯接线 | 工艺要求 | ⑻指示灯须按图纸要求接线； ⑼指示灯线须套缠绕管（或捆扎）。缠绕或捆扎应规范； ⑽指示灯线余量应适当； ⑾指示灯接线不能有羊尾巴现象或外露铜丝过长； |
|  | 箱内布线 | 工艺要求 | ⑿能做到横平竖直、无交叉、集中归边走线、贴面走线； ⒀线路须规范而不凌乱； |
|  | 接线端 | 工艺要求 | ⒁接线端不能露铜、或引出部分悬空不能过长，且排列整齐； ⒂1个接线端接线不能超过2根； ⒃端子压接牢固； ⒄端子须按图纸编码； |
|  | 通电检测 | 功能效果 | ⒅输出电压必须正常； ⒆电源指示灯正常发光。 |
| （六） 照 明 线 路 接 线 与 控 制 | 照明供电箱内接线 | 工艺要求 | ⑴必须按图纸要求接线； ⑵接线端不得露铜、一个端子接线不得超过2根，线端压接不得松动； ⑶接地线、接零线须与接地线排或对应接接零排的零线未接零线排； ⑷引入线或引出线接线适当留余量。 |
|  | 照明供电箱内布线 | 工艺要求 | ⑸相线、零线、接地线须按图纸线径要求配线和分色； ⑹线路须按横平竖直走线，或走向选择正确,线路不凌乱； |
|  | 照明供电箱外布线 | 工艺要求 | ⑺开关、插座、灯内接线适当留余量； ⑻接线端头不得露铜过长或接触不良； ⑼导线线径和颜色选择正确； ⑽导线须进线槽，线槽、线管内导线不得有绞线、或折叠现象； ⑾线路不得有漏接或错接线； |
|  | 通电测试 | 功能效果 | ⑿能上电，能进行测试； ⒀通电后灯发光； ⒁通电后开关正常起控制作用； ⒂通电后输出电压及插座电压正常。 |
| （七） 弱电线路接线 与控制 | 弱电线路布线 | 工艺要求 | ⑴通讯电缆线须按图敷设，在进线槽、线管内不得有绞线、折叠或有接头现象； ⑵引入线或引出线适当留余量； ⑶电视、电话、网络插座盒内的信号线适当留余量； ⑷电源、电话线、有线电视线、网线须按图纸标的型号、规格要求配线； ⑸线路须按箱内贴边、走向选择正确,线路不凌乱； |
|  | 弱电线路接线 | 工艺要求 | ⑹电源接线正确，绝缘恢复良好； ⑺路由器、分配器上接线规范； ⑻水晶头制作正确并符合工艺要求； ⑼电视、电话、网络插座盒内的接线符合工艺要求； ⑽线路不得有漏接或错接线； |
|  | 通信性能测试 | 功能效果 | ⑾外接连接线制作成功，能进行测试； ⑿电源引入正常； ⒀电视信号正常； ⒁电话信号正常； ⒂网络信号正常。 |
| （八） 电气控制箱内接线 | 箱内电器 接线 | 工艺要求 | ⑴按图纸要求正确选择开关、按钮或指示灯； ⑵箱内电器须按图纸要求接线，； ⑶摸屏与PLC的通讯线须妥善连接并绑扎固定。 |
|  | 引入与引 出线 | 工艺要求 | ⑷引入线中的零线（或地线）进箱须直接接零线排（或接地线排）； ⑸引入线或引出线接线须适当留余量； ⑹引入线或引出线接线须分类集中且排列整齐。 |
|  | 箱内配线 | 工艺要求 | ⑺线、零线、接地线、二次控制线须按图纸线径要求配线和分色； |
|  | 布线 | 工艺要求 | ⑻导线须入线槽； ⑼导槽引出线不得凌乱，导线须对准线槽孔入槽和出槽； ⑽连接导线整齐； ⑾接控制箱面板部分连接导线的集中处须捆扎（或缠绕）所有连接导线的集中处应有缠绕管、缠绕成束的导线须固定； |
|  | 接线端 | 工艺要求 | ⑿导线端压接线耳，无露铜现象； ⒀1个接线端接线不超过2根； ⒁接线端引出部分不得悬空过长，且排列整齐； ⒂端子压接牢固； ⒃端子须套号码管；按图纸清晰编码。 |
| （九） 电气控制线路箱外 接线 | 电动机接线 | 工艺要求 | ⑴按图纸要求正确选择电动机； ⑵严格按图纸要求接线； ⑶电动机须作接地保护； |
|  | 传感器接线 | 工艺要求 | ⑷按图纸和控制说明文件要求正确选择传感器（或行程开关）； ⑸按图纸要求正确接线； |
|  | 布线 | 工艺要求 | ⑹配线与分色须按图纸或规范要求； ⑺线路整齐，长短一致； ⑻线路须按要求放线（穿管或进线槽）； ⑼电动机线路外露部分用缠绕管缠绕或扎带绑扎； |
|  | 接线端 | 工艺要求 | ⑽接线端须压接线耳，无露铜现象； ⑾接线端引出部分悬空段适合，且排列整齐； ⑿端子压接牢固； ⒀端子须套号码管；按图纸编码、编码与图纸相符或编号清晰。 |
| （十） 电气控制设备参数设置与功能 | 参数设置 | 工艺要求 | ⑴时间继电器、热继电器、步进或伺服驱动器参数设置正确； ⑵变频器参数设置正确； |
|  | 功能调试 | 工艺要求与 功能效果 | ⑶上电后会根据设备控制过程要求进行操作； ⑷备启动后，在操作正确的情况下，能按控制说明文件要求受控； ⑸能完成正常调试或运行过程； 设备启动后，能实现停止控制； ⑹设备启动后，能实现急停控制； ⑺设备启动后，能按控制说明文件要求实现故障指示或故障停机； ⑻触摸屏与PLC之间能进行正常通讯； ⑼设备能正常启动，通电检测。 |
| （十一） 理论解答与维修 | 设备故障现象与故障分析 | 解答要求 | ⑴能正确说明故障现象； ⑵故障范围正确，排故方法、万用表使用、检测过程合理； ⑶故障点描述正确； ⑷维修工作票中，维修安全措施见维修工作票参考答案； |
|  | 故障电路修复 | 排故结果 | ⑸正确提交排除故障点，计算机统计提交结果； |
|  | 电气安装施工记录 | 解答要求 | ⑹评分细则见电气安装施工记录参考答案。 |
| （十二） 职业与安全意识 | 安全施工 | 作业要求 | ⑴应穿工作服、绝缘鞋； ⑵室内施工过程须戴安全帽、 ⑶登高作业时，须按安全要求使用人字梯； ⑷能按安全要求进行带电或停电检修（调试）； ⑸能按安全要求使用电动工具； ⑹能按安全要求使用工具作业； ⑺穿线时能注意保护导线分； ⑻作业过程中禁止将工具或器件放置在高处等较危险的地方； ⑼操作过程挂安全标志牌； ⑽应该在固定的线槽或明盒上开孔或开槽， |
|  | 文明施工 | 作业要求 | ⑾作业过程中工具与器材摆放规范； ⑿作业过程中产生的弃物按规定处置； ⒀作业完成后须清理现场； ⒁在规定的工作范围内作业，不影响到其他人施工； ⒂施工结束不得将工具等物品遗留在设备内或器件上。 |

2.配分表

按电气安装与维修评分标准的三级评价项目，制定配分表，与比赛任务书一道发给每个赛位的选手，供选手参考。

配分表如表4所示，其配分一列所配分值在任务书拟定时，由命题专家确定。

表4  电气安装与维修配分表

| 一级 项目 | 二级评价项目 | 三级评价项目 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) 器件 安装 | 箱体安装 | 电源配电箱安装 | 5 |
|  |  | 照明配电箱安装 |  |
|  |  | 弱电控制箱安装 |  |
|  |  | 电气控制箱安装 |  |
|  | 电动机、传感器模块安装 | 电动机模块的安装 |  |
|  |  | 传感器模块安装 |  |
|  | 照明灯具、弱电器材的安装 | 灯具安装 |  |
|  |  | 开关、插座、电话、有线等的安装 |  |
|  |  | 接线盒体的安装 |  |
| （二）PVC线管敷设工艺 | 线管线路制作要求 | 线管制作工艺 | 6 |
|  |  | 布线工艺 |  |
|  | 线管敷设工艺 | 线管敷设工艺 |  |
|  |  | 线管的固定工艺 |  |
|  |  | 线管进盒（箱）工艺 |  |
|  |  | 行线槽敷设工艺 |  |
| （三）PVC线槽敷设工艺 | PVC线槽安装工艺 | PVC线槽布线 | 12 |
|  |  | PVC线槽固定 |  |
|  |  | PVC线槽进箱（盒）工艺 |  |
|  | PVC线槽工艺 | PVC线槽工艺要求 |  |
|  | 行线槽安装 | 行线槽敷设工艺 |  |
| （四） 金属桥架敷设工艺 | 组装与固定 | 金属桥架布线 | 9 |
|  |  | 金属桥架固定 |  |
|  | 安装工艺 | 金属桥架线路工艺 |  |
|  | 进箱与接地 | 桥架进盒（箱）引线工艺 |  |
|  |  | 桥架接地 |  |
| （五） 电源配电箱 接线与控制 | 电器选择、接线 | 箱内器件选择 | 6 |
|  |  | 箱内配线 |  |
|  |  | 箱内电器接线 |  |
|  | 引出线 | 引入与引出线 |  |
|  |  | 指示灯接线 |  |
|  | 布线与检测 | 箱内布线 |  |
|  |  | 接线端 |  |
|  |  | 通电检测 |  |
| （六） 照明线路接线与控制 | 箱内线路 | 照明供电箱内接线 | 5 |
|  |  | 照明供电箱内布线 |  |
|  | 引出线、检测 | 照明供电箱外布线 |  |
|  |  | 通电测试 |  |
| （七） 弱电线路接线与控制 | 箱内线路 | 照明供电箱内接线 | 5 |
|  |  | 照明供电箱内布线 |  |
|  | 引出线、检测 | 照明供电箱外布线 |  |
|  |  | 通电测试 |  |
|  | 接线与引入引出线路 | 箱内电器接线 | 10 |
| （八） 电气控制箱内接线 |  | 引入与引出线 |  |
|  | 配线与布线 | 箱内配线 |  |
|  |  | 布线 |  |
|  |  | 接线端 |  |
| （九） 电气控制箱外接线 | 接线要求 | 电动机接线 | 5 |
|  |  | 传感器接线 |  |
|  | 布线工艺 | 布线 |  |
|  |  | 接线端 |  |
| （十） 电气控制设备参数设置与功能 | 参数设置与调试 | 参数设置 | 7 |
|  |  | 功能调试 |  |
| （十一）理论解答与维修 | 维修要求 | 设备故障现象与故障分析 | 20 |
|  |  | 故障电路修复 |  |
|  | 作答 | 电气安装施工记录 |  |
| （十二） 职业与安全意识 | 要求 | 安全施工 | 10 |
|  |  | 文明施工 |  |

3.评分表

评分表根据电气安装与维修评分标准，由命题专家在拟定比赛任务书时拟定，裁判根据评分表对选手的比赛成绩进行评定。示例评分表如表5所示，表中所列尺寸级配分数据，仅为示例数据。

表5  电气安装与维修评分标准

| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 配 分 | 三级 评价项目 |  | 评价标准 |  | 扣分 | 得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）器件安装 | 电源配电箱、照明供电箱和电气控制箱、电动机等模块安装 | 5 | 安装位置 |  | ⑴安装位置尺寸与图纸要求误差大于5mm小于等于10mm, 扣0.2分/处,大于10mm，小于20mm或箱体倾斜者，扣0.5分/处； ⑵箱体安装方位不正确或安装尺寸误差大于20mm，扣1分/处； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 |  | ⑶安装不牢固，扣0.5分/处。 ⑷器件安装方位不正确或安装尺寸误差大于20mm，扣1分/处； ⑸电动机、传感器模块放置不到位扣0.3分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯具、开关、插座安装 |  | 安装位置 |  | ⑹安装位置尺寸与图纸要求误差大于5mm小于等于10mm, 扣0.2分/处,大于10mm小于20mm或固定倾斜者，扣0.5分/处； ⑺器件安装方位不正确或安装尺寸误差大于20mm，扣1分/处； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 |  | ⑻安装不牢固，扣0.5分/处； ⑼开关、插座方向安装错误扣0.5分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）线 管 敷 设 工 艺 | 线管 布线 |  | 安装位置 |  | ⑴不按图纸的位置布线，扣0.5分/处； ⑵线管安装位置尺寸与图纸要求误差大于5mm小于等于10mm, 扣0.2分/处,大于10mm或固定倾斜者，扣0.5分/处； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 |  | ⑶线路不牢固、松动，扣0.2分/处； ⑷线管未压入管卡中，扣0.1分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线管 固定 |  | 安装位置 |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 |  | ⑸直线两端、转弯处两端、入盒（箱、槽）前端不装管卡固定，扣0.5分/处； ⑹转弯处两端管卡不对称，或管卡位置与规定不符者，扣0.2分/处； ⑺线管直接进盒、箱、槽前的固定管卡位置与规定不符者，扣0.2分/处； ⑻线管作鸭脖子弯进盒（箱）前的固定管卡位置与规定不符者，扣0.2分/处； ⑼直线段固定管卡间距不合理、不一致者，扣0.2分/处。 （注：直线端、转弯端和入盒（箱）前端固定点三者位置有冲突时，评测标准的次序为：①转弯点②入盒、箱、槽点③直线点。） （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线管线路工艺 | 6 | 安装位置 |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 |  | ⑽直角转弯的偏差角度大于5°，扣0.5分/处； ⑾线管的弯曲处有折皱、凹穴或裂缝、裂纹，管的弯曲处弯扁的长度大于规定处，扣0.5分/处； ⑿线管入槽时未用连接件，扣0.5分/处，连接松动者，扣0.2分/处； ⒀线管的弯曲半径超出规定范围者, 扣0.5分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线管进盒（箱）工艺 |  | 安装位置 |  | ⒁线管进盒时，线管中心位置和盒的中心位置的偏差大于±5mm，扣0.2分/处； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 |  | ⒂不作鸭脖子导致线管斜伸进盒（箱），扣0.8分/处，鸭脖子弯转弯处不符合要求，扣0.2分/处； ⒃线管进盒（箱）未用连接件，扣0.5分/处；连接件松动，扣0.5分/处； ⒄同一位置，多个线管入同一个箱体时，鸭脖子弯位置不一致或形状不统一，扣0.2分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）PVC线槽敷设工艺 | PVC线槽布线 | 12 | 安装位置 安装与 固定工艺 | ⑴槽线路不按图纸要求的位置或方向布线，扣1分/处； ⑵线槽安装位置与图纸尺寸误差大于2mm小于等于5mm, 扣0.2分/处,大于5mm，扣0.5分/处； ⑶线槽不平整，或歪斜、或松动，扣0.5分/处； ⑷槽未上盖，扣0.5分/处，未盖好,扣0.2分/处； ⑸线的末端未作封堵者，或线路不干净，残留施工临时标志、痕迹者，扣0.2分/处。 ⑹线槽接缝（含直线、转弯、折角和三通）间隙大于0.5mm小于或等于1mm，扣0.3分/处，大于1 mm 小于2mm，扣0.6分/处，大于2mm扣1分/处； ⑺平面转弯、内角、外角、T形不按规定方法安装者，扣0.5分/处； ⑻任意转折角的角度偏离图纸要求5°以上者，扣0.5分/处； ⑼异径线槽作三通连接时（无配件），小线槽的底槽未插入大线槽的底槽中，扣0.5分/处，虽伸入未压紧，伸入长度不合适，或大线槽与大线槽之间的拼接缝隙大于1mm者，扣0.2分/处。 （最多可扣7分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC线槽固定 |  | 工艺要求 | ⑽弯角(或折角)两端、三通连接的三端、进盒（箱）处，直线槽两端、进线槽处无固定点，扣0.2分/个； ⑾过柱时，柱上的每个直线段缺少固定点，扣0.2分/个。 ⑿固定点不呈一直线，或各固定点间距不一致者，或固定点位置与规定不符者，扣0.2分/处； （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC线槽进盒（箱）工艺 |  |  | ⒀弯角(或折角)两端、三通连接的三端、进盒（箱）处，直线槽两端、进线槽处无固定点，扣0.2分/个； ⒁过柱时，柱上的每个直线段缺少固定点，扣0.2分/个。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行线槽敷设 |  | 安装位置 | ⒂安装位置与图纸尺寸误差大于2mm小于等于5mm, 扣0.2分/处,大于5mm，扣0.5分/处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 | ⒃行线槽走向或长度不符合图纸要求者, 扣0.5分/处； ⒄盖板不盖, 扣0.5分/处，未盖好, 扣0.2分/处； ⒅线槽固定不牢固, 扣0.5分/处； ⒆一个槽孔出线多于2根，扣0.2分/处； （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） 金属桥架敷设工艺 | 金属桥架组装 | 9 | 安装位置 | ⑴不按图纸要求的位置或方向布线扣1分/处，桥架段选用不正确，扣0.5分/处； ⑵安装位置尺寸与图纸要求误差大于5mm小于等于10mm, 扣0.2分/处,大于10mm或固定倾斜者，扣0.5分/处； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 | ⑶少用桥架连接片，扣0.5分/处，连接处少安装螺丝，扣0.3分/处，线路歪斜或松动，扣0.3分/处； ⑷桥架未上盖板，扣0.5分/处，盖板两侧未放卡扣，扣0.2分/处； ⑸桥架的末端未作封堵者，扣0.5分/处，封堵头固定不牢固，扣0.2分/处。 （最多可扣3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属桥架固定 |  | 安装位置 | ⑹支撑件未固定在桥架靠墙侧，扣0.3分/处； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装工艺 | ⑺在可以固定的情况下，桥架转弯处两端缺少支撑件固定的，扣0.5分/处。 ⑻在可以固定的情况下，直线段两端缺少支撑件固定的，扣0.5分/处。 ⑼桥架固定支撑件选用不正确，扣0.5分/处，固定支撑件少用安装螺丝，扣0.3分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属桥架线路工艺 |  | 工艺要求 | ⑽转弯未使用图纸要求的连接件连接，或连接件选用不正确，扣0.5分/处。 ⑾固定连接件的螺丝固定不符合要求，扣0.2分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥架进盒 （箱）引线工艺 |  | 工艺要求 | ⑿桥架入箱过渡线不穿塑料波纹管者，扣1分/处，所选用波纹管管径不符合要求，扣0.5分/处； ⒀桥架入箱过渡线管两端未用接头固定，扣0.5分/处，未固定牢固，扣0.2分/处； ⒁桥架入箱过渡线长度不合理，扣0.5分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥架接地 |  | 工艺要求 | ⒂桥架连接处未作接地线跨接，1处扣0.5分。 ⒃桥架接地线不用铜螺丝压接，扣0.2分/处，少用铜垫片扣0.1分/处； ⒄接地线未按规范选择颜色和线径，或未按规范要求做线，或连接接头不符合规范，扣0.1分/处 ⒅桥架未与接地干线相接，扣0.2分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） 电 源 配 电 箱 接 线 与 控 制 | 箱内器件、配线与接线要求 | 6 | 器件选择、接线配线要求 | ⑴断路器未按图纸要求选配扣0.3分/处。 ⑵相线、零线、接地线、指示灯接线不按图纸线径要求配线和分色，扣0.3分/处。 ⑶箱内电器不按图纸要求接线，每错接（或漏接）扣0.5分/处。 （最多可扣1.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引入与引出线 |  | 接线的正确性 | ⑷引入线（电缆）接错扣0.5分（含外接插头与地线）； ⑸引入线中的零线（或接地线）进箱未直接接零线排（或接地线排）扣0.5分/处； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺要求 | ⑹引入线外部未固定扣0.5分，固定不规范扣0.2分； ⑺引入线或引出线接线不留余量，扣0.2分/处；余量不合理，扣0.1分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示灯接线 |  | 工艺要求 | ⑻指示灯未按图纸要求接线扣0.2分/处； ⑼指示灯线未套缠绕管（或捆扎）扣0.5分，缠绕或捆扎不规范扣0.2分/处； ⑽指示灯线余量不足或过长扣0.1分/处； ⑾指示灯接线有羊尾巴现象或外露铜丝过长扣0.2分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱内布线 |  | 工艺要求 | ⑿未能做到横平竖直、无交叉、集中归边走线、贴面走线扣0.3分/处； ⒀线路凌乱视情况扣0.5~1分。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线端 |  | 工艺要求 | ⒁接线端有露铜、或引出部分悬空过长，或排列不整齐，扣0.2分/处； ⒂1个接线端接线超过2根，扣0.2分/处； ⒃端子压接不牢，扣0.2分/处； ⒄端子不按图纸编码，或编码与图纸不符，扣0.1分/处。 （最多可扣0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通电检测 |  | 效果显示 | ⒅输出电压不正常，扣1分； ⒆电源指示灯不亮扣0.2分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）照 明 线 路 接 线 与 控 制 | 照明供电箱内接线 |  | 工艺要求 | ⑴不按图纸要求，每错接（漏接）扣0.5分/处； ⑵接线端露铜、端子接线超过2根，线端压接松动，扣0.2分/处； ⑶地线未接地线排或应接接零排的零线未接零线排扣0.3分/处； ⑷引入线或引出线接线不留余量，扣0.2分/处，余量不合理，扣0.1分/处。 （最多可扣0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明供电箱内布线 | 5 | 工艺要求 | ⑸相线、零线、接地线不按图纸线径要求配线和分色，扣0.5分/处； ⑹线路未按横平竖直走线，或走向选择不正确,线路凌乱扣0.3分/处。 （最多可扣0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明供电箱外布线 |  | 工艺要求 | ⑺开关、插座、灯内接线不留余量扣0.2分/处，余量不合理扣0.1分/处； ⑻接线端头露铜过长或接触不良扣0.2分/处； ⑼导线线径和颜色选择不正确扣0.3分/处； ⑽导线不进线槽，线槽、线管内导线有绞线、或折叠现象扣0.3分/处； ⑾漏接或错接线扣0.5分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通电测试 |  | 效果显示 | ⑿由于未能上电，没有进行测试，扣2分； ⒀通电后灯不发光，扣0.5分/处； ⒁通电后开关不起控制作用，或不符合图纸控制要求，扣0.5分/处； ⒂通电后输出电压及插座电压不正常，扣0.5分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） 弱 电 线 路 接 线 与 控 制 | 弱电控制箱内接线 | 4 | 工艺要求 | ⑴不按按图纸要求接线，扣0.2分/处； ⑵电源接线端有露铜线，端压接有松动，扣0.3分/处； ⑶各交换器、路由器、分配器上接线不规范，扣0.3分/处； ⑷引入线或引出线接线余量不合适，扣0.2分/处； （最多可扣0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电控制箱内布线 |  | 工艺要求 | ⑸电源线、电话线、有线电视线、网线没按图纸标的型号、规格要求配线，扣0.3分/处； ⑹线路没按箱内贴边、走向选择不正确,线路凌乱，扣0.3分/处。 （最多可扣0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电控制箱外布线 |  | 工艺要求 | ⑺电视、电话、网络插座接线不留余量；扣0.2分/处； ⑻接线端头露铜过长或接触不良，扣0.3分/处； ⑼水晶头制作不正确或不符合工艺要求；扣0.5分/处； ⑽通讯电缆线须按图敷设，在进线槽、线管内有绞线、折叠或有接头现象，扣0.5分/处； ⑾线路有漏接或错接线，扣0.5分/处。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电性能测试 |  | 效果显示 | ⑿不能上电，进行测试，扣2分； ⒀通电后电视信号不正常，扣0.5分/处； ⒁通电后电话信号不正常，扣0.5分/处； ⒂通电后网络信号不正常，扣1分/处； （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）电气控制箱内 接线 | 箱内电器接线 | 10 | 工艺要求 | ⑴未按图纸要求正确选择开关、按钮或指示灯，扣0.3分/处； ⑵箱内电器不按图纸要求接线，每错接（漏接）扣0.5分/处； ⑶触摸屏与PLC的通讯线未接，扣1分，连接了，连接线没有固定或捆扎，扣0.2~0.3分。 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引入与引出线 |  | 工艺要求 | ⑷引入线中的零线（或地线）进箱未直接接零线排（或接地线排）扣0.3分/处； ⑸引入线或引出线接线不留余量，扣0.2分/处，余量不合理，扣0.1分/束； ⑹引入线或引出线接线没有分类集中或排列不整齐，扣0.2分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱内配线布线 |  | 工艺要求 | ⑺相线、零线、接地线、二次控制线不按图纸线径要求配线和分色，扣0.3分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺要求 | ⑻导线没入线槽，扣0.1分/根； ⑼线槽引出线凌乱，导线没有对准线槽孔入槽，扣0.1分/处； ⑽连接导线不整齐，扣0.2分/处； ⑾接控制箱面板部分连接导线的集中处没有捆扎（或缠绕）扣0.1分/处，所有连接导线的集中处无缠绕管扣0.5分、缠绕成束的导线未固定，扣0.2分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线端 |  | 工艺要求 | ⑿接线端无压接线耳，或有露铜现象，扣0.2分/处； ⒀1个接线端接线超过2根，扣0.2分/处； ⒁接线端引出部分悬空过长，或排列不整齐，扣0.2分/处； ⒂端子压接不牢，扣0.1分/处； ⒃端子未套号码管扣0.1分/处；套了号码管，但没按图纸编码、编码与图纸不符或编号看不清，扣0.05分/处。 （最多可扣3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）电气控制线路箱外 接线 | 电动机接线 | 5 | 工艺要求 | ⑴未按图纸要求正确选择电动机，扣0.3分/处； ⑵不按图纸要求接线，每错接（漏接）扣0.5分/处； ⑶电动机未作接地保护，扣0.3分/处。 （最多可扣1分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传感器接线 |  | 工艺要求 | ⑷未按图纸和控制说明文件要求正确选择传感器（或行程开关），扣0.3分/处； ⑸按图纸要求接线，每错接（漏接）扣0.5分/处。（最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布线 |  | 工艺要求 | ⑹配线与分色未按图纸或规范要求，扣0.3分/处； ⑺线路不整齐，长短不一，扣0.2分/处； ⑻线路没有按要求放线（未穿管或未进线槽）扣0.5分/处； ⑼电动机线路外露部分没用缠绕管缠绕扣0.2分/处 （最多可扣1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线端 |  | 工艺要求 | ⑽接线端无压接线耳，或有露铜现象，扣0.2分/处； ⑾接线端引出部分悬空过长，或排列不整齐，扣0.2分/处； ⑿接线端子压接不牢，扣0.1分/处； 端子未套号码管扣0.1分/处；套了号码管，但没按图纸编码、编码与图纸不符或编号看不清，扣0.05分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）电气控制设备参数设置与功能 | 参数 设置 | 8 | 工艺要求 | ⑴时间继电器、热继电器、步进或伺服驱动器参数设置不正确扣0.3分/处； ⑵频器参数设置不正确扣0.3分/处。 （最多可扣2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能 调试 |  | 工艺要求与 效果显示 | ⑶上电后不会根据设备控制过程要求进行操作，扣0.1分/处； ⑷备启动后，在操作正确的情况下，不能按控制说明文件要求，完成正常调试或运行过程，每一问题环节扣0.3分； ⑸设备启动后，不能实现停止控制扣0.3分； ⑹设备启动后，不能实现急停控制扣0.3分； ⑺设备启动后，不能按控制说明文件要求实现故障指示或故障停机，扣0.3分/处； ⑻触摸屏与PLC之间不能进行通讯，扣0.5分； ⑼设备不能启动，无法通电检测，扣完此项全部分值 （最多可扣6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一理论解答与维修 | 设备故障现象与故障分析 | 20 | 要求 | ⑴未能正确说明故障现象，扣0.5分/处； ⑵故障范围不正确，排故方法、万用表使用、检测过程不合理，扣0.5分/处； ⑶故障点描述不正确，扣0.5分/处； ⑷维修工作票中，维修安全措施见维修工作票参考答案。 （以上每项最多可扣分值见维修工作票参考答案最多可扣7分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 故障电路修复 |  | 效果显示 | 故障点每错一次扣0.3分，未能排除故障点，扣1分/个。（使用计算机统计结果，最多可扣3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气安装施工记录： |  | 要求 | 评分细则见电气安装施工记录参考答案，每错一处扣后面所标相应分值，最多可扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二职业与安全意识 | 安全施工 | 10 | 工艺要求 | ⑴不穿工作服、绝缘鞋扣2分； ⑵室内施工过程不戴安全帽、经提醒1次后再重犯，每次扣1分； ⑶登高作业时，不按安全要求使用人字梯，1次扣0.5分； ⑷不按安全要求进行带电或停电检修（调试），视情节严重情况扣1-5分； ⑸不按安全要求使用电动工具扣2分； ⑹不按安全要求使用工具作业扣2分； ⑺穿线时不注意保护导线，扣1分； ⑻作业过程中将工具或器件放置在高处等较危险的地方扣1分/次； ⑼不挂安全标志牌，扣0.5分/次； ⑽没有固定的线槽或明盒上开孔或开槽，扣0.5分/次 （最多可扣6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文明施工 |  | 要求 | ⑾作业过程中工具与器材摆放凌乱，视情况扣0.5-2分； ⑿作业过程中产生的弃物不按规定处置，扣0.2分/次； ⒀作业完成后不清理现场扣2分，清理不到位视情况扣0.5-1.5分； ⒁不在规定的工作范围内作业，影响到其他人施工扣2分； ⒂工结束将工具等物品遗留在设备内或器件上，扣0.5分/个。 （最多可扣4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）评分方法

1.裁判及其分工

按一级评价项目，由裁判长根据裁判的专业和技术特长，对裁判分工。

（1）箱体、器件、器材安装评分组

由评分裁判中安排3名具备这些机械安装能力的裁判组成，按评分表对所有赛位对应的上述部件进行评分。

（2）PVC线管、线槽安装评分组

由评分裁判中安排3名具备熟悉线管、线槽加工、电路安装能力的裁判组成，按评分表对所有赛位的线管、线槽安装要求进行评分。

（3）电源箱、照明箱、桥架安装评分组

由评分裁判中安排3名具备这些电路安装能力的裁判组成，按评分表对所有赛位的电源、照明箱内、箱外线线路及桥架安装要求进行评分。

（4）电气控制箱安装、调试评分组

由评分裁判中安排3名具备对工业自动控制电路安装、调试能力的裁判组成，按评分表对所有赛位的电气控制箱内布线、接线及控制器件参数调试要求进行评分。

（5）电气控制箱外接线路安装调试评分组

由评分裁判中安排3名具备这些电路安装能力的裁判组成，按评分表对所有赛位的动力线管、线槽（含行线槽）及其接线按安装要求进行评分。

（6）弱电线路安装、排故、理论答题、安全文明施工评分组

由评分裁判中安排3名具备弱电线路安装、机床电路维修，答题器模拟评分、电气安装与维修相关理论知识能力的裁判组成，按评分表对所有赛位的弱电、机床电路、理论答题按评分表要求进行评分。

进行设备功能评分时，选手进入赛场，与负责照明功能、控制电路功能裁判一起按评分裁判的要求操作，演示实现照明和电动机受控的功能的实现情况，再进行评分。

（7）赛场表现评分组

由现场裁判10名组成，2名裁判为1组，按评分表对选手的完成比赛任务过程中的表现进行记录和评分。

2.具体方法

为避免评分过程中对评分表的理解和宽严的把握差异，造成评分结果的误差，实现评分的公平公正，电气安装与维修采用流水作业的评分方法。

每个评分小组在组长的统一指挥下，只对本小组负责的项目，按照评分表拟定的评分内容和评分标准进行评分，对评分表的理解有不同意见，对标准的把握不准确时，应请示裁判长，按裁判长的裁决意见理解和把握。

（三）成绩审核与产生

1.评分小组应统计各个赛位在该评分项目中的得分。并由评分小组组长进行审核。

2.评分小组组长应对项目成绩进行复查。在准确、没有错误时，提交裁判长。

3.裁判长统计各个赛位各个评分项目的得分，产生每个赛位的总分（竞赛成绩）。

4.为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

5.最终成绩：最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。为对总分在30%前的成绩进行复查。

6.复核无误后，由加密裁判在监督员的监督下解密。

（四）名次排列

根据竞赛成绩高低排列比赛名次，竞赛成绩高的名次在前；竞赛成绩相同，完成竞赛任务时间少的，名次在前；竞赛成绩相同，完成竞赛任务时间相同，名次并列。

（五）成绩公布

裁判长提交按赛位号登记的竞赛成绩，由加密裁判在监督员的监督下解密后，公布比赛成绩。

将各个参赛队的比赛成绩，按行政区域排列顺序，张贴在赛区指定的区域，公布比赛成绩。

### 十二、奖项设定

本赛项以赛项实际参赛队（团体赛）或参赛选手（个人赛）总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

### 十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

- 执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

- 赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

- 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

- 执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

- 大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

- 参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

- 比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

- 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

- 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

- 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

- 组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

- 处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2.参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

3.参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4.各参赛队按竞赛组委会统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。

5.各参赛队按组委会统一要求，准时参加赛前领队会，领队会上举行抽签仪式。

6.各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒。

7.各参赛队在比赛期间，应保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为参赛选手购买人身意外保险。

8.各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

（二）指导老师须知

1.各指导老师要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。指导老师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。

2.对申诉的仲裁结果，领队和指导老师应带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

3.指导老师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

4.领队和指导老师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应遵守比赛规则，尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序，服从执委会的领导和裁判的管理。

2.参赛选手应佩戴参赛证，带齐身份证、注册的学生证、维修电工证。在赛场的着装，应符合职业要求。在赛场的表现，应体现自己良好的职业习惯和职业素养。

3.进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员保管，不能带入赛场。未经检验的工具、电子储存器件和其他不允许带入赛场物品，一律不能进入赛场。

4.比赛过程中不准互相交谈，不得大声喧哗；不得有影响其他选手比赛的行为，不准有旁窥、夹带等作弊行为。

5.参赛选手在比赛的过程中，应遵守安全操作规程，文明的操作。通电调试设备时，应经现场裁判许可，在技术人员监护下进行。

6.需要更换元器件、补充耗材时，应向现场裁判报告，并在赛场记录表上填写更换元器件、耗材名称、规格和型号和数量，更换原因，核实从报告到更换（补充）完成的时间并签赛位号确认，以便补时。更换的元器件或补充的耗材，现场裁判和技术人员检验后，若与填写的更换原因不符，将从比赛成绩中扣分。

7.连接电路、检查设备不能带电操作；通电调试设备前，应先检查电路，确定正确无误后，才能在裁判或技术人员批准后通电。调试设备过程中，因电路问题或操作不当，引起跳闸或熔体熔断，要酌情扣分。

8.安装调试过程，工具使用、操作方法要符合规范。因工具选择和使用不当，造成设备、器材、工具损坏、工伤事故或影响他人比赛，要酌情扣分。

9.比赛过程中需要去洗手间，应报告现场裁判，由裁判或赛场工作人员陪同离开赛场。

10.完成比赛任务后，需要在比赛结束前离开赛场，需向现场裁判示意，在赛场记录上填写离场时间并签赛位号确认后，方可离开赛场到指定区域等候评分，离开赛场后不可再次进入。未完成比赛任务，因病或其他原因需要终止比赛离开赛场，需经裁判长同意，在赛场记录表的相应栏目填写离场原因、离场时间并签赛位号确认后，方可离开；离开后，不能再次进入赛场。

11.裁判长发出停止比赛的指令，选手（包括需要补时的选手）应立即停止操作进入通道，在现场裁判的指挥下离开赛场到达指定的区域等候评分。需要补时的选手在离场后，由现场裁判召唤进场补时。

12.赛场工作人员叫到赛位号、在等待评分的选手，应迅速进入赛场，与评分裁判一道完成比赛成绩评定。在评分过程中，选手应配合评分裁判，按要求进行设备的操作；可与裁判沟通，解释设备运行中的问题；不可与裁判争辩、争分，影响评分。

13.如对裁判员的执裁有异议，可在2小时内由领队向大赛仲裁委员会以书面形式提出申述。

14.遇突发事件，立即报告裁判和赛场工作人员，按赛场裁判和工作人员的指令行动。

（四）工作人员须知

1.工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好服务赛场、服务选手的工作。

2.工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3.工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。

4.如遇突发事件，须及时向裁判长报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。

5.竞赛期间，工作人员不得干涉及个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

6.做好赛场记录，并签名承担自己的责任。

（五）裁判员须知

1.裁判员执裁前应参加培训，了解比赛任务及其要求、考核的知识与技能，认真学习评分标准，理解评分表各评价内容和标准。不参加培训的裁判员，取消执裁资格。

2.裁判员执裁期间，统一着装并佩戴裁判员标识，举止文明礼貌，接受参赛人员的监督。

3.遵守执裁纪律，履行裁判职责，执行竞赛规则，信守裁判承诺书的各项承诺。服从赛项组委会和裁判长的领导。按照分工开展工作，始终坚守工作岗位，不得擅自离岗。

4.裁判员有维护赛场秩序、执行赛场纪律的责任，也有保证参赛选手安全的责任。时刻注意参赛选手操作安全的问题，制止违反安全操作的行为，防止安全事故的出现。

5.裁判员不得有任何影响参赛选手比赛的行为，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的问题，不得指导、帮助选手完成比赛任务。

6.公平公正的对待每一位参赛选手，不能有亲近与疏远、热情与冷淡差别。

7.选手有检查设备、更换元器件或零件、补充耗材的要求时应予以满足。对更换的元器件要与赛场技术人员一道进行检测，判断选手更换的元器件的情况；检查设备或更换元器件应在赛场记录表上记录更换元器件或补充耗材的名称与型号、要求更换到更换完毕的用时、要求更换的原因、对更换的元器件检测结果，并要求参赛选手签赛位号确认。

8.赛场中选手出现的所有问题如：违反赛场纪律、违反安全操作规程、提前离开赛场等，都应在赛场记录表上记录，并要求学生签赛位号确认。

9.裁判员在工作期间经裁判长同意，可以对赛位进行拍照记录。

10.严格执行竞赛项目评分标准，做到公平、公正、真实、准确，杜绝随意打分；对评分表的理解和宽严尺度把握有分歧时，请示裁判长解决。严禁利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。

11.竞赛期间，因裁判人员工作不负责任，造成竞赛程序无法继续进行或评判结果不真实的情况，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止裁判资格，并通知其所在单位做出相应处理。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十六、竞赛观摩

（一）开赛1小时后，各级领导、指导老师、领队，其他地区、院校、企业组织的观摩团及关注竞赛的市民按每批次20人的数量，在现场进行身份登记、核发参观证后，在现场工作人员引导下在参观通道内进行现场观摩，时间定为10分钟。

（二）在竞赛场地外，安排竞赛设备实物，供观摩人员参观。

（三）赛场设置摄像机，没有进场的人员可以在休息室或室外播放设备通过电视实时转播观看比赛现场的全过程；有条件时进行网络实时转播，进一步扩大大赛的对外影响力。

（四）观摩注意事项

为了不影响选手比赛，比赛观摩过程中必须注意以下几点：

1.观摩人员必须遵守场内工作人员的统一安排，在没有得到允许的情况下，不得进入场内。

2.观摩人员在拍照时不得使用闪光灯。

3.观摩人员在观摩期间不得大声说话，以免影响选手比赛。

十七、竞赛直播

（一）赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况。

（二）赛场外有大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况。

（三）多机位拍摄开闭幕式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

（四）利用现代化网络传媒技术对赛场选手竞赛过程进行实时视频直播。

### 十八、资源转化

（一）基本资源

1.风采展示

编辑《汗洒赛场  情系职教——电工电子技术技能竞赛的2007～2015》，由机械工业出版社出版发行。

该书用抹不去的记忆、难以割舍的情怀、马不扬鞭自奋蹄、闪亮的起点、百花盛开满园春等块板，介绍全国职业院校技能大赛中职组电工电子技术技能比赛的机电一体化设备组装与调试、电子产品装配与调试、单片机控制装置安装与调试、制冷与空调设备组装与调试、电气安装与维修等5个赛项从2007年到2015年竞赛的基本情况，各方人士对赛事的评价，指导老师的成长，一等奖选手现状，竞赛促进学校发展和校企合作等。

2.整体教学资源

（1）本次比赛竞赛任务书、配分表、评分表等题库赛后大赛官网网站，供全国职业学校下载参考。

（2）编辑《电工电子技术技能比赛竞赛集锦〈电气安装与维修竞赛集〉续集》，由机械工业出版社出版发行，供职业学校教学和指导学生训练参考。

（二）拓展资源

1.修改曾祥富、陈亚林主编、高等教育出版社出版发行的中等职业学校教材《电气安装与维修项目实训》。

2.编辑出版中等职业学校教材《电工技术基础与技能》中文版，由科学出版社出版。